Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

2022 г.                                                                                            №

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Предгорного муниципального округа.

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Предгорного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Предгорного муниципального округа согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Предгорного муниципального округа согласно приложению 2.

3. Управлению по делам территорий администрации Предгорного муниципального округа:

3.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с                       01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с представителями 10 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СК комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.

3.2. Обеспечить контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

4. Рекомендовать филиалу ГУП «Ставрополькрайводоканал» «Предгорный водоканал»:

4.1. Организовать работу по постановке на баланс источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственных сетях, не имеющих хозяйствующего субъекта;

4.2. Организовать работу по установке гидрантов в населенных пунктах с отсутствующим противопожарным водоснабжением;

4.3. Организовать участие по своевременному ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения на подведомственных сетях.

4.4. Обеспечить установку на видных местах указателей месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения установленного образца.

5. Начальнику отдела по муниципальным услугам и информатизации администрации Предгорного муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края www.pmosk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа Э.Ф. Саулова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Н.Н. Бондаренко

Проект вносит:

Заместитель главы администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Э.Ф. Саулов

Визируют:

Начальник правового

и кадрового обеспечения администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Е.В. Левенко

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Н.Ю. Хомутова

Проект подготовил:

Начальник отдела

по обеспечению безопасности, ГО и ЧС

администрации Предгорного муниципального округа

Ставропольского края                                                                  В.В. Винниченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от            2022 г. №

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Предгорного муниципального округа Ставропольского края

- Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

– источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

– пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

– противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

– пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

– район выезда – территория, на которой силами 10 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому края (далее – 10 ПСЧ) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее – организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами 10 ПСЧ и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

– эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

– финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

– возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделения 10 ПСЧ или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

– проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

– установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

– наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

– очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

– проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

– немедленное уведомление ЕДДС Предгорного муниципального округа (по телефону 112) и подразделения 10 ПСЧ (по телефону 01, 101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

– абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Размещение источников ППВ на территории Аннинского городского поселения и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Предгорного муниципального округа, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Предгорного муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Предгорного муниципального округа организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Предгорного муниципального округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями 10 ПСЧ. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Предгорного муниципального округа.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Предгорного муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. 10 ПСЧ в установленном порядке сообщает в администрацию Предгорного муниципального округа, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

- Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

- Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

- Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

- Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

- Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

- Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

- Заморожен:

7.1. Заморожен.

– Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

- Дефекты:

1.1. Указатель (табличка) не соответствует действительности:

а) номер дома;

б) тип гидранта;

в) тип сети;

г) диаметр сети;

д) координаты;

е) плохо видны надписи;

ж) цвет таблички;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

– Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

– Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

– опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

– при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

– не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

– низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

– негерметичен (не держит воду);

– отсутствует упорный брус;

– не закреплён упорный брус;

– неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

– наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

– нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

– невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

– отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками администрации Предгорного муниципального округа совместно с представителями 10 ПСЧ и определяются меры по обеспечению территории Предгорного муниципального округа водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению 10 ПСЧ.

4.5. Администрация Предгорного муниципального округа должны уведомлять подразделение 10 ПСЧ об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы 10 ПСЧ привлекаются на проверку их состояния.

4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Предгорного муниципального округа, абонентами, организациями, 10 ПСЧ в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами 10 ПСЧ и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация Предгорного муниципального округа, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы 10 ПСЧ осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от            2022 г. №

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения в

населенных пунктах Предгорного муниципального округа

| № п/п | № ВИ | Адрес ВИ | Вид и хар-ка ВИ | Состояние ВИ | Месторасположение ВИ на местности (ориентир для быстрого нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ессентукская |
| 1 | 1 | ул. Гагарина, 46 | К-150 | исправен | на газоне возле дороги |
| 2 | 2 | ул. Гагарина, 50 | К-150 | исправен | на газоне возле дороги |
| 3 | 3 | ул. Гагарина, 79 | К-150 | исправен | на дороге |
| 4 | 4 | ул. Гагарина, 142 | К-150 | исправен | на тротуаре у остановки |
| 5 | 5 | ул. Гагарина, 141 | К-150 | исправен | на дороге возле круга |
| 6 | 6 | пер. Новый, 70 | К-150 | исправен | на дороге |
| 7 | 7 | ул. Эскадронная, 48 | К-150 | исправен | на тротуаре напротив 7- этажного жилого дома |
| 8 | 8 | ул. Набережная, 5 | К-150 | исправен | на углу здания администрации |
| 9 | 9 | ул. Павлова, 53 | К-150 | исправен | на стоянке перед мойкой |
| 10 | 10 | ул. Павлова, 10 «а» | К-150 | исправен | на углу магазина «Пятерочка» |
| 11 | 11 | ул. 6-и Коммунаров,18 | К-100 | исправен | на углу магазина |
| 12 | 12 | ул. Губина, 9 | К-150 | исправен | на газоне |
| 13 | 13 | ул. Губина, 18 | К-150 | исправен | на дороге |
| 14 | 14 | ул. Губина, 38 | К-150 | исправен | на газоне |
| 15 | 15 | ул. Высотная, 34 | К-150 | исправен | на газоне |
| 16 | 16 | ул. Высотная, 52 | К-150 | исправен | на газоне |
| 17 | 17 | ул. Высотная, 86 | К-150 | исправен | на газоне |
| 18 | 18 | пер. Новый, 12 | К-150 | исправен | на газоне |
| 19 | 19 | ул. Эскадронная 19 | К-150 | исправен | на перекрестке |
| 20 | 20 | ул. Лесная, 9 | К-100 | исправен | на газоне |
| 21 | 21 | ул. Привольная, 74 | К-100 | исправен | на газоне |
| 22 | 22 | ул. Луговая, 18 | К-150 | исправен | на газоне |
| 23 | 23 | ул. Московская, 60 | К-150 | исправен | на газоне |
| 24 | 24 | пер. Школьный, 17 | К-100 | исправен | у забора «СОШ №7» |
| 25 | 25 | пер. Школьный, 17 | К-100 | исправен | на углу у кафе «Халас» |
| поселок Горный |
| 26 | 26 | ул. Ессентукская, 6 | К-100 | исправен | на газоне угол переулка Ессентукского |
| 27 | 27 | ул. Северная, 6 | К-100 | исправен | на газоне угол улицы Ессентукской |
| 28 | 28 | ул. Садовая, 1 | К-100 | исправен | на газоне угол улицы Ессентукской |
| 29 | 29 | ул. Садовая, 12 | К-100 | исправен | на газоне |
| станица Бекешевская |
| 30 | 30 | ул. Больничная, 21 | К-150 | исправен | на газоне |
| 31 | 31 | ул. Школьная, 4 | К-150 | исправен | на газоне |
| 32 | 32 | ул. Гоголя, 20 | К-150 | исправен | на газоне |
| 33 | 33 | ул. Ленина, 117 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 34 | 34 | ул. Ленина, 113 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 35 | 35 | ул. Нагорная, 15 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 36 | 36 | ул. Советская, 17 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 37 | 37 | ул. Пионерская, 10 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 38 | 38 | ул. Маяковского, 22 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 39 | 39 | ул. Маяковского, 6 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| станица Боргустанская |
| 40 | 40 | ул. Комсомольская, 80 | К-150 | исправен | на дороге |
| 41 | 41 | ул. Пушкина, 12 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 42 | 42 | ул. Гагарина, 72 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 43 | 43 | ул. Кардаша, 22 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 44 | 44 | ул. Пролетарская, 26 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| село Винсады |
| 45 | 45 | ул. Ленина,43 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 46 | 46 | ул. Ленина, 25 | К-100 | исправен | у забора ДПЧ |
| 47 | 47 | ул. Ленина, 50 | К-100 | исправен | на дороге |
| 48 | 48 | ул. Ручейная, 13 | К-100 | исправен | на дороге |
| 49 | 49 | ул. Ручейная, 50 | К-100 | исправен | на дороге |
| 50 | 50 | ул. Новая, 13 | К-100 | исправен | на дороге |
| 51 | 51 | ул. Степная, 114 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 52 | 52 | ул. Советская, 2 | К-100 | исправен | на газоне у дороги в районе магазина «Магнит» |
| 53 | 53 | ул. Подгорная, 126 | К-100 | исправен | на дороге |
| поселок Неженский |
| 54 | 54 | Администрация | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 55 | 55 | Жилой дом №32 | К-100 | исправен | на газоне |
| 56 | 56 | Жилой дом №40 | К-100 | исправен | на газоне |
| 57 | 57 | Жилой дом №44 | К-100 | исправен | на газоне |
| 58 | 58 | Жилой дом №57 | К-100 | исправен | на газоне |
| 59 | 59 | Жилой дом №59 | К-100 | исправен | на дороге |
| 60 | 60 | Жилой дом №62 | К-100 | исправен | на газоне |
| 61 | 61 | Жилой дом №64 | К-100 | исправен | на дороге |
| 62 | 62 | ул. Звездная | К-100 | исправен | на газоне в районе магазина «Кортель» |
| село Новоблагодарное |
| 63 | 63 | ул. Лермонтова, 63 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 64 | 64 | ул. Ленина, 57 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 65 | 65 | ул. Ленина, 77 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Подкумок |
| 66 | 66 | ул. Подгорная | К-100 | исправен | на газоне у дороги (маг. «Культтовары») |
| 67 | 67 | ул. Ессентукская, 64 | К-100 | исправен | на парковке возле мойки |
| 68 | 68 | ул. Ессентукская,60 | К-100 | исправен | на въезде в АЗС «Газпром» |
| 69 | 69 | пер. Известковый,1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 70 | 70 | ул. Одесская, 58 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 71 | 71 | ул. Крупской,28 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 72 | 72 | ул. Крупской, 3 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| хутор Быкогорка |
| 73 | 73 | ул. Кошевого, 79 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 74 | 74 | ул. Чкалова, 18 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 75 | 75 | ул. Кошевого, 2 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 76 | 76 | ул. Кошевого 26 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 77 | 77 | ул. Кошевого, 44 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 78 | 78 | ул. Кошевого, 50 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 79 | 79 | ул. Калинина, 9 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 80 | 80 | ул. Калинина, 77 | К-100 | исправен | на дороге |
| поселок Пятигорский |
| 81 | 81 | ул. Новая, 3 | К-100 | исправен | около 5 этажного дома |
| 82 | 82 | ул. Новая, 1 а | К-100 | исправен | у забора школы |
| станица Суворовская |
| 83 | 83 | ул. Октябрьская, 126 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 84 | 84 | ул. Советская, 1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 85 | 85 | ул. Советская, 14 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 86 | 86 | ул. Советская, 19 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 87 | 87 | ул. К.Маркса, 1 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 88 | 88 | ул. Красная, 49 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 89 | 89 | ул. Калинина, 1 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 90 | 90 | ул. К.Маркса, 319 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 91 | 91 | ул. Заводская, 155 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Санамер |
| 92 | 92 | ул. Полевая, 4 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 93 | 165 | ул. А.П. Гюльбякова – пер. Лесной | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 94 | 166 | ул. Спортивная | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 95 | 167 | ул. Спортивная | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 96 | 168 | ул. Спортивная | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 97 | 169 | ул. Спортивная | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| село Юца |
| 98 | 93 | ул. Стрельникова, 20 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 99 | 94 | ул. Канищева, 2 | К-150 | исправен | на газоне у дороги СОШ№10 |
| 100 | 95 | ул. Луценко, 115 | К-150 | исправен | у магазина «универмаг» |
| 101 | 96 | ул. Заречная, 10 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 102 | 97 | ул. Заречная, 18 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 103 | 98 | ул. Заречная, 26 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 104 | 99 | ул. Заречная, 42 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 105 | 100 | ул. Заречная, 54 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 106 | 101 | ул. Заречная, 72 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 107 | 102 | ул. Заречная, 92 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 108 | 103 | ул. Заречная, 116 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 109 | 173 | ул. Ленина, 83 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 110 | 174 | ул. Красноармейская, 1А | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Ясная поляна |
| 111 | 104 | ул. Крайняя,1 | Т-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 112 | 105 | ул. Подгорная, 10 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 113 | 106 | ул. Квартал 1, №4 | К-200 | исправен | на газоне у дороги |
| 114 | 107 | ул. Солнечная, 9 | К-200 | исправен | на газоне у дороги |
| 115 | 108 | ул. Спортивная, 15 | Т-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 116 | 109 | ул. Спортивная, 18 | К-200 | исправен | на газоне у дороги |
| 117 | 110 | ул. Спортивная, 19 | Т-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 118 | 111 | ул. Спортивная, 34 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 119 | 112 | ул. Зеленая, 16 | К-200 | исправен | на газоне у дороги |
| 120 | 113 | ул. Московская,1 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 121 | 114 | ул. Московская, 3 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 122 | 115 | ул. Шоссейная, 13 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Этока |
| 123 | 116 | ул. Терешковой, 37 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 124 | 117 | ул. Терешковой, 30 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 125 | 118 | ул. Терешковой, 42 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 126 | 119 | ул. Маяковского, 11 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 127 | 120 | ул. Маяковского, 22 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 128 | 121 | ул. Тихая,12 (СОШ № 13) | К-150 | исправен | у забора школы |
| 129 | 122 | ул. 50 лет Октября, 277 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| село Сунжа – Ворошиловка |
| 130 | 123 | ул. Центральная | К-500 | исправен | на пустыре а/д Пятигорск - Суворовка |
| хутор Калаборка |
| 131 | 124 | ул. Шоссейная, 2 | Т-100 | исправен | на газоне у дороги |
| станица Суворовская |
| 132 | 125 | ул. Калинина, 10 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 133 | 126 | ул. Калинина, 86 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| 134 | 127 | ул. Калинина, 98 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Нежинский |
| 135 | 128 | ул. Семейная, 2 | К-150 | исправен | на газоне у дороги |
| поселок Подкумок |
| 136 | 129 | ул. Железнодорожная,1 | К-100 | исправен | на газоне у забора ООО «ВЕСНА» |
| поселок Мирный |
| 137 | 130 | ул. Первомайская,1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги около здания «Мечети» |
| хутор Быкогорка |
| 138 | 131 | ул. Кошевого, 70 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 139 | 132 | ул. Кошевого, 49 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 140 | 133 | ул. Лазо, 39 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| село Садовое |
| 141 | 134 | ул. Мира, 4 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 142 | 135 | ул. Мира, 23 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 143 | 136 | ул. Мира, 47 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 144 | 137 | ул. Мира, 93 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 145 | 138 | ул. Мира, 107 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 146 | 139 | ул. Мира, 127 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 147 | 140 | ул. Мира, 142 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 148 | 141 | ул. Мира, 169 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 149 | 142 | ул. Мира, 185 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 150 | 143 | ул. Мира, 221 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 151 | 144 | ул. Мира, 243 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 152 | 145 | ул. Мира, 259 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 153 | 146 | ул. Мира, 283 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 154 | 147 | ул. Мира, 299 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 155 | 148 | ул. Мира, 323 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 156 | 149 | ул. Мира, 337 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 157 | 150 | ул. Мира, 369 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 158 | 151 | ул. Мира, 371 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 159 | 152 | ул. Мира, 413 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 160 | 153 | ул. Молодежная, 1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 161 | 154 | ул. Молодежная, 11 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 162 | 155 | ул. Молодежная, 19 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 163 | 156 | ул. Молодежная, 31 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 164 | 157 | ул. Молодежная, 35 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 165 | 158 | ул. Колхозная, 1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 166 | 159 | ул. Колхозная, 3 б | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 167 | 160 | ул. Колхозная, 9 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 168 | 161 | ул. Колхозная, 54 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 169 | 162 | ул. Колхозная, 88 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 170 | 163 | ул. Колхозная, 37 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 171 | 164 | ул. Колхозная 128 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| посёлок Урожайный |
| 172 | 170 | ул. Мичурина,29 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 173 | 171 | пер. Шоссейный – ул. Короткая | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 174 | 172 | пер. Шоссейный | К-100 | исправен | на обочине у дороги |
| посёлок Чкалова |
| 175 | 175 | ул. Волочаевская, 1 | К-100 | исправен | на газоне у дороги |
| 176 | 176 | пер. Школьный, 51В | К-300 | исправен | на дороге |
| 177 | 177 | пер. Школьный, 53 | К-300 | исправен | на дороге |
| 178 | 178 | ул.Эскадронная, | К-150 | исправен | на дороге |

Перечень объектов имеющих собственные водоисточники

| № п/п | № ВИ | Адрес ВИ | Вид и хар-ка ВИ | Состояние ВИ | Принадлежность, месторасположение ВИ на местности (ориентир для быстрого нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ессентукская |
| 1 | 01 | ул. Гагарина, 99 | К-100 | исправен | ПАО «Ростелеком» узел связи по центру территории |
| 2 | 02 | ул. Гагарина, 295 | К-100 | исправен | филиал ГУП СК «Ставрополькрай водоканал» «Предгорный Межрайводоканал» у входа в административное здание |
| 3 | 03 | ул. Этокская, 132 | К-150 | исправен | АЗС «Роснефть-Ставрополье» на газоне у дороги |
| село Винсады |
| 4 | 04 | пер. Новый | К-150 | исправен | ОАО «Винсадский» (теплица) на газоне |
| 5 | 05 | пер. Новый | К-150 | исправен | ОАО «Винсадский» (теплица) на газоне |
| 6 | 06 | ул. Асфальтная, 1 | К-150 | исправен | АЗС «Роснефть-Ставрополье» на газоне у дороги |
| поселок Садовая долина |
| 7 | 07 | автодорога Кисловодск -Учкекен | К-150 | исправен | ООО «Долина солнца» на территории у котельной |
| 8 | 08 | автодорога Кисловодск -Учкекен | К-150 | исправен | ООО «Долина солнца» на территории у котельной |
| 9 | 09 | автодорога Кисловодск -Учкекен | К-150 | исправен | ООО «Долина солнца» на территории с левой стороны у теплицы |
| 10 | 010 | автодорога Кисловодск -Учкекен | К-150 | исправен | ООО «Долина солнца» на территории с левой стороны у теплицы |
| 11 | 011 | автодорога Кисловодск -Учкекен | К-150 | исправен | ООО «Долина солнца» на территории у административного корпуса |
| поселок Нежинский |
| 12 | 012 | ул. Звездная, 1 | К-100 | исправен | МКОУ СОШ №6 у входной калитки |
| 13 | 013 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| 14 | 014 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| 15 | 015 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| 16 | 016 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| 17 | 017 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| 18 | 018 | ул. Школьная, 5 | К-100 | исправен | ОАО «Нежинское» на территории |
| поселок Подкумок |
| 19 | 019 | 32 км автодороги Кисловодск-Минводы | К-100 | исправен | АЗС «Газпром» на въезде |
| 20 | 0180 | ул. Железнодорожная,63 | К-100 | исправен | ГУ СО КРЦ «Орленок" у котельной |
| 21 | 0181 | ул. Железнодорожная,63 | К-100 | исправен | ГУ СО КРЦ «Орленок" у клуба |
| 22 | 0182 | ул. Железнодорожная,1 | К-100 | исправен | ООО «ВЕСНА» |
| поселок Быкогорка |
| 23 | 020 | ул. Калинина, 27 | К-100 | исправен | Бригада МТФ «РОПР КМВ» на парковке |
| 24 | 021 | ул. Калинина, 27 | К-100 | исправен | Бригада «РОПР КМВ» на парковке |
| поселок Пятигорский |
| 25 | 022 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 1-го корпуса |
| 26 | 023 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 2-го корпуса |
| 27 | 024 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 3-го корпуса |
| 28 | 025 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 4-го корпуса |
| 29 | 026 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 5-го корпуса |
| 30 | 027 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 6-го корпуса |
| 31 | 028 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 7-го корпуса |
| 32 | 029 | ул. Первомайская, 2 | К-150 | исправен | ООО «ЗАРЯ ОГО» у 8-го корпуса |
| 33 | 030 | ул. Новая, 1 «а» | К-100 | исправен | МКОУ СОШ №14 на входе в калитку у забора |
| станица Суворовская |
| 34 | 031 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» на углу коровника |
| 35 | 032 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» на углу коровника |
| 36 | 033 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» у родильного отделения |
| 37 | 034 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» с тыльной стороны коровника |
| 38 | 035 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» у раздевалки |
| 39 | 036 | автодорога Пятигорск-Черкеск | К-100 | исправен | МТФ «Ворошилова» на углу коровника с фасадной стороны |
| Этокская сельская администрация |
| 40 | 037 | а/д Пятигорск - Георгиевск, 1 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» (Автовокзал) на стоянке автобусов |
| 41 | 038 | а/д Пятигорск - Георгиевск, 1 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» (Автовокзал) на стоянке автобусов |
| 42 | 039 | Трасса «Кавказ» М-29 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №15 «П» |
| 43 | 040 | Трасса «Кавказ» М-29 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №15 «Т» |
| 44 | 041 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №16 «П» |
| 45 | 042 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №16 «Р» |
| 46 | 043 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №16 «У» |
| 47 | 044 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №17 «У» |
| 48 | 045 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №17 «Р» |
| 49 | 046 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №29 «Е» |
| 50 | 047 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №15 «К» |
| 51 | 048 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №16 «Н» |
| 52 | 049 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №17 «Н» |
| 53 | 050 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №29 «А, Е» |
| 54 | 051 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №15 «А» |
| 55 | 052 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №13 «Н» |
| 56 | 053 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №16 «Е» |
| 57 | 054 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №17 «А» |
| 58 | 055 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №17 «Е» |
| 59 | 056 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №29 «Е» |
| 60 | 057 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №9 «Н» |
| 61 | 058 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №10 «Н» |
| 62 | 059 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №11 «Н» |
| 63 | 060 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №8 «Е» |
| 64 | 061 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №9 «А» |
| 65 | 062 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №10 «А» |
| 66 | 063 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №11 «А» |
| 67 | 064 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №11 «Е» |
| 68 | 065 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №9 «Е» |
| 69 | 066 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №7 «А» |
| 70 | 067 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №4 «К» |
| 71 | 068 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №5 «К» |
| 72 | 069 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №6 «К» |
| 73 | 070 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №3 «Г» |
| 74 | 071 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №2 «Г» |
| 75 | 072 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №1 «Г» |
| 76 | 073 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №6 «А» |
| 77 | 074 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ТЦ «А» стоянка |
| 78 | 075 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на углу магазина «Мир меха» |
| 79 | 076 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на углу магазина «Мир меха» |
| 80 | 077 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №1 «А» |
| 81 | 078 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №2 «А» |
| 82 | 079 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №3 «А» |
| 83 | 080 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №3 на въезде |
| 84 | 081 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ТЦ «А» стоянка |
| 85 | 082 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №23 «Г» |
| 86 | 083 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №8 «А» |
| 87 | 084 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №9 «А» |
| 88 | 085 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №10 «А» |
| 89 | 086 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №11 «А» |
| 90 | 087 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №4 «С» |
| 91 | 088 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №23 «Г» |
| 92 | 089 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №22 «Г» |
| 93 | 090 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №19 «Г» |
| 94 | 091 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №20 «В» |
| 95 | 092 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №23 «В» |
| 96 | 093 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №25 «В» |
| 97 | 094 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №1 «Д» |
| 98 | 095 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №28 «А» |
| 99 | 096 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на углу ТЦ «Мир Меха» |
| 100 | 097 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на углу ТЦ «Мир Меха» |
| 101 | 098 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на углу ТЦ «Мир Меха» |
| 102 | 099 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на выезде у высотки |
| 103 | 0100 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на выезде у высотки |
| 104 | 0101 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №2 «А» |
| 104 | 0102 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №3 «А» |
| 105 | 0103 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» ряд №3 «А» |
| 106 | 0104 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» у здания автовокзала |
| 107 | 0105 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на въезде к автовокзалу |
| 108 | 0106 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ЗАО «ЛИРА» на стоянке автотранспорта |
| 109 | 0107 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | Т-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №3 вещевого рынка «Грис» |
| 110 | 0108 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №3 хозяйственного рынка «Грис» |
| 111 | 0109 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №1 вещевого рынка «Грис» |
| 112 | 0110 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №4 вещевого рынка «Грис» |
| 113 | 0111 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №5 вещевого рынка «Грис» |
| 114 | 0112 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №2 район овощного рынка «Грис» |
| 115 | 0113 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» ряд №1 район овощного рынка «Грис» |
| 116 | 0114 | Трасса «Кавказ» М-29, 501 км | К-150 | исправен | ООО «Романовский» на въезде в «овощной рынок» «Грис» |
| 117 | 0183 | 1-й км Георгиевского шоссе, строение №6 | К-150 | исправен | ТЦ «Привокзальный» (Эльдорадо) около столба на стоянке |
| 118 | 0184 | 1-й км Георгиевского шоссе, №15 | К-150 | исправен | ТЦ» Дружба» между торгово-складскими помещениями с правой стороны от центрального входа |
| 119 | 0185 | 1-й км Георгиевского шоссе, №15 | К-150 | исправен | ТЦ» Дружба» между торгово-складскими помещениями с правой стороны от центрального входа |
| 120 | 0186 | 1-й км Георгиевского шоссе, 34 строение,2 | К-150 | исправен | ТЦ «Hadrutcity» на фасаде левый угл здания |
| 121 | 0187 | 1-й км Георгиевского шоссе, 34 строение,2 | К-150 | исправен | ТЦ «Hadrutcity» на фасаде правый угл здания |
| 122 | 0188 | 1-й км Георгиевского шоссе | К-150 | исправен | ТК «Привокзальный» на стоянке за зданием администрации |
| 123 | 0189 | 1-й км Георгиевского шоссе, 6 строение, 2 | К-150 | исправен | Магазин «Империя посуды» за зданием у въезда на территорию ТЦ «Пятигорск» |
| поселок Санамер |
| 124 | 0115 | ул. Тельмана, 60 | К-150 | исправен | МКОУ СОШ №15 на газоне у дороги |
| 125 | 0116 | ул. Тельмана, 60 | К-150 | исправен | МКОУ СОШ №15 на газоне у дороги |
| село Юца |
| 126 | 0117 | тупик Шоссейный,1 | К-150 | исправен | МКДОУ СОШ № 12 на территории |
| 127 | 0118 | ул. Канищева, 2 | К-100 | исправен | МКОУ СОШ № 10 на территории в районе стадиона |
| 128 | 0119 | ул. Канищева, 2 | К-100 | исправен | МКОУ СОШ № 10 на территории в сквере |
| 129 | 0120 | ул. Канищева, 2 | К-100 | исправен | МКОУ СОШ № 10 на территории у котельной |
| поселок Ясная Поляна |
| 130 | 0121 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» на территории администрации у мойки |
| 131 | 0122 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер», Бригада №1, блок №11 |
| 132 | 0123 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №1, блок №8 |
| 133 | 0124 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №1, блок №4 |
| 134 | 0125 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №1, блок №1 |
| 135 | 0126 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №2, блок №2 |
| 136 | 0127 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №2, блок №6 |
| 137 | 0128 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №2, блок №7 |
| 138 | 0129 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №2, блок №12 |
| 139 | 0130 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №3, блок №11 |
| 140 | 0131 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» бригада номер 3 блок 5 |
| 141 | 0132 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №3, блок №7 |
| 142 | 0133 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №4, блок №1 |
| 144 | 0134 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №4, блок №12 |
| 145 | 0135 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №5, блок №14 |
| 146 | 0136 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №5, блок №5 |
| 147 | 0137 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №5, блок №5 |
| 148 | 0138 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №6, блок №1 |
| 149 | 0139 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №6, блок №4 |
| 150 | 0140 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №6, блок №6 |
| 151 | 0141 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №6, блок №9 |
| 152 | 0142 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №6, блок №13 |
| 153 | 0143 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №7, блок №6 |
| 154 | 0144 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №7, блок №9 |
| 155 | 0145 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №7, блок №7 |
| 156 | 0146 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №7, блок №12 |
| 157 | 0147 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №8, блок №6 |
| 158 | 0148 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №8, блок №4 |
| 159 | 0149 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №8, блок №11 |
| 160 | 0150 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №8, блок №10 |
| 161 | 0151 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №8, блок №7 |
| 162 | 0152 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №9, блок №1 |
| 163 | 0153 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №9, блок №6 |
| 164 | 0154 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №9, блок №9 |
| 165 | 0155 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №9, блок №12 |
| 166 | 0156 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №10, блок №1 |
| 167 | 0157 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №10, блок №3 |
| 168 | 0158 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» бригада номер 10 блок 5 |
| 169 | 0159 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №8 |
| 170 | 0160 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №1 |
| 171 | 0161 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №7 |
| 172 | 0162 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №5 |
| 173 | 0163 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №12 |
| 174 | 0164 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №11, блок №10 |
| 175 | 0165 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №12, блок №1 |
| 176 | 0166 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №12, блок №5 |
| 177 | 0167 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №12, блок №8 |
| 178 | 0168 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №12, блок №10 |
| 179 | 0169 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №13, блок №7 |
| 180 | 0170 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №13, блок №12 |
| 181 | 0171 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №13, блок №6 |
| 182 | 0172 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №13, блок №2 |
| 183 | 0173 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №14, блок №1 |
| 184 | 0174 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» бригада номер 14 блок 3 |
| 185 | 0175 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №14, блок №5 |
| 186 | 0176 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» Бригада №14, блок №6 |
| 187 | 0177 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» в районе инкубатора на въезде |
| 188 | 0178 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» в районе инкубатора, блок №2 |
| 189 | 0179 | п. Ясная Поляна | К-150 | исправен | Филиал «Южный» ЗАО «Ставропольский Бройлер» в районе инкубатора, на углу блока №4 |
| 190 | 190 | п. Мирный | К-150 | исправен | ГБОУ СОШ№ 3 |
| 191 | 191 | п. Мирный | К-150 | Не исправен | ГБОУ СОШ№ 3 |
| 192 | 192 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 193 | 193 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 194 | 194 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 195 | 195 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 196 | 196 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 197 | 197 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 198 | 198 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 199 | 199 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 200 | 200 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 201 | 201 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 202 | 202 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |
| 203 | 203 | а/д Пятигорск- Георгиевск 2 км | К-150 | исправен | ЛИРА « ПРОД» |

_______________________________________________________________